Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

doppelseitig drehbar, bodennahe Anlenkung,

Zweischranken-Prinzip

– System BLOBEL oder gleichwertig –

Typ BDD-B

(Montage in oder außerhalb der Laibung)

Die Auslaufsperre arbeitet nach dem Zweischranken-Prinzip: Die Sperrkörper der Auslaufsperre stehen in Ruhe senkrecht und gesichert im bodennahen Drehgelenk neben der Gebäudeöffnung. Im Bedarfsfall werden die Sicherungen per Hand entriegelt, die Sperrkörper heruntergeklappt und arretiert. Beide Elemente werden per Hand gegeneinander sowie gegen den Untergrund verspannt.

- Zwei trapezförmige Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm), mit ergonomischen Aluminium-Griffen

- Die Dreh- und Spannvorrichtung ist fest montiert, Positionen sind frei waehlbar

- Spannvorrichtungen nahezu eben im Boden eingelassen und überfahrbar

- Anpressdruck der Spannhebel einstellbar

- Sperrkörper mit extrem anpassungsfähiger BLOBEL-Spezialdichtung, alterungs- und medienbeständig

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot

(andere Farben auf Anfrage)

- Je nach Barrierengröße auch mit Gaszugfedern bzw. Handkurbeln zur Gewichtskompensation, gemäß UVV

- Baukastensystem, Vollautomatik kann nachgerüstet werden

- Einfache Handhabung

- Durch bodennahen Drehpunkt und Zweischranken-Prinzip besonders für niedrige Raumhöhen geeignet

- Produziert in Anlehnung an, LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

- TÜV - geprüft

Maße:

Standardhöhe 500–850 mm

Standardlänge bis 12.000 mm

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................