Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

doppelseitig dreh- und klappbar,

Zweischranken- und Huckepack-Prinzip

– System BLOBEL oder gleichwertig –

Typ BDD-KB

(Montage in oder außerhalb der Laibung)

Die Auslaufsperre arbeitet nach dem Zweischranken- und dem Huckepack-Prinzip: Die Sperrkörper der Auslaufsperre stehen in Ruhe senkrecht und gesichert im Drehgelenk neben der Gebäudeöffnung. Im Bedarfsfall werden die Sicherungen per Hand entriegelt, die Sperrkörper heruntergeklappt und arretiert. Beide Elemente werden per Hand gegeneinander sowie gegen den Untergrund verspannt.

- Vier trapezförmige Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm), mit ergonomischem Aluminium-Griff

- Die Dreh- und Spannvorrichtung ist fest montiert, Positionen sind frei wählbar

- Spannvorrichtungen nahezu eben im Boden eingelassen und überfahrbar

- Anpressdruck der Spannhebel ist einstellbar

- Abdichtung zur Wand mittels variabler Stahlwinkel

- Sperrkörper mit extrem anpassungsfähiger BLOBEL-Spezialdichtung, alterungs- und medienbeständig

- Fest montierte Aufnahmen in U-Profil mit vertikaler Dichtung

- Dichtung alterungs- und medienbeständig

- Zwei Zugspanner mit einstellbarem Anpressdruck

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot (andere Farben auf Anfrage)

- Je nach Barrierengröße auch mit Gaszugfedern bzw. Handkurbeln zur Gewichtskompensation, gemäß UVV

- Baukastensystem, Vollautomatik kann nachgerüstet werden

- Einfache Handhabung

- Durch Zweischranken- und Reiter-Prinzip besonders für große Weiten bei geringer Raumhöhe geeignet

- Produziert in Anlehnung an, LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

- TÜV - geprüft

Maße:

Standardhöhe 100–500 mm

Standardlänge bis 15.000 mm

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................