Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

doppelseitig drehbar, Zweischranken-Prinzip

–System BLOBEL oder gleichwertig –

Typ BDD

(Montage außerhalb der Laibung)

Die Auslaufsperre arbeitet nach dem Zweischranken-Prinzip: Die Sperrkörper der Auslaufsperre stehen in Ruhe senkrecht und gesichert im Drehgelenk neben der Gebäudeöffnung. Im Bedarfsfall werden die Sicherungen per Hand entriegelt, die Sperrkörper heruntergeklappt und arretiert. Beide Elemente werden per Hand gegeneinander sowie gegen den Untergrund verspannt.

- Zwei trapezförmige Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm), mit ergonomischen Aluminium-Griffen

- Die Dreh- und Spannvorrichtung ist fest montiert, Positionen sind frei wählbar

- Spannvorrichtungen nahezu eben im Boden eingelassen und überfahrbar

- Anpressdruck der Spannhebel einstellbar

- Abdichtung zur Wand mittels variabler Stahlwinkel

- Sperrkörper mit extrem anpassungsfähiger BLOBEL-Spezialdichtung, alterungs- und medienbeständig

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot (andere Farben auf Anfrage)

- Je nach Barrierengröße auch mit Gaszugfedern bzw. Handkurbeln zur Gewichtskompensation, gemäß UVV

- Baukastensystem, Vollautomatik kann nachgerüstet werden

- Einfache Handhabung

- Durch Zweischranken-Prinzip besonders für große Weiten bei geringer Raumhöhe geeignet

- Produziert in Anlehnung an, LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

- TÜV - geprüft

Maße:

Standardhöhe 100–500 mm

Standardlänge bis 10.000 mm (Sonderfälle bis 12.000 mm)

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................