Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

einseitig drehbar, vollautomatisch pneumatisch,

Tür-Prinzip

– System BLOBEL oder gleichwertig –

Typ BHS-PM

(Montage in oder außerhalb der Laibung)

Die Auslaufsperre steht in Ruhe wie eine offene Tür senkrecht in ihren Scharnieren neben der Öffnung an der Wand. Der vollautomatische pneumatische Schließvorgang wird durch Knopfdruck oder Signalabfall ausgelöst. Rückstellung ebenfalls vollautomatisch mittels pneumatischem Zylinder.

- Rechteckiger Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm)

- Extrem anpassungsfähige BLOBEL-Spezialdichtung, passend für die jeweiligen Bodengegebenheiten: im Regelfall am Bodenanschlag (betretbar, UVV-konform), in Sonderfällen am Sperrkörper angebracht

- Fest montierte Aufnahmen in U-Profil mit vertikaler Dichtung, Drehvorrichtung und Gegenlager der Spannvorrichtung an Boden und Wand montiert

- Schließwinkel 90°–180° möglich (bei in-Laibung-Montage 90°)

- Dichtung alterungs- und medienbeständig

- Aufnahmeelemente, Spezialdichtungen und Sperrkörper hoch chemikalienresistent

- Vollautomatische Verriegelung durch Spannvorrichtung

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot (andere Farben auf Anfrage)

- Speziell für schwierige Böden, Bodenstufen oder Betonkanten

- Produziert gemäß LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

Maße:

Standardhöhe 300–1000 mm

Standardlänge bis 5.000 mm (Sonderfälle bis 8.000 mm)

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................